Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 2006 г. N 7638

**МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 3 марта 2006 г. N 21**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ**

**ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ**

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 N 93)

В соответствии с пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2005 N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463), и статьей 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#Par34) применения оборудования электропитания средств связи.

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.

Министр

Л.Д.РЕЙМАН

Утверждены

Приказом Министерства

информационных технологий

и связи Российской Федерации

от 3 марта 2006 г. N 21

**ПРАВИЛА**

**ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ**

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 N 93)

I. Общие положения

1. Правила применения оборудования электропитания средств связи (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Настоящие Правила определяют порядок применения оборудования электропитания средств связи, используемого в составе электроустановок объектов связи.

3. Используемое в сети связи общего пользования технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования оборудование электропитания средств связи подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования.

При декларировании соответствия выполнение требований, указанных в [Приложении 10](#Par571) к Правилам, подтверждается аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

II. Общие требования

к оборудованию электропитания средств связи

4. Классификация и состав оборудования электропитания средств связи приведены в [приложении 1](#Par224) к Правилам.

5. Электроснабжение оборудования электропитания средств связи осуществляется от электрической сети и автономных источников электрической энергии переменного тока с параметрами, приведенными в [приложениях 2](#Par244) и [9](#Par517) к Правилам, или от установок питания постоянного тока с параметрами, приведенными в [приложении 3](#Par298) к Правилам.

6. Исключен. - Приказ Минкомсвязи России от 23.04.2013 N 93.

7. Требования к надежности оборудования электропитания средств связи приведены в [приложении 5](#Par354) к Правилам.

8. Исключен. - Приказ Минкомсвязи России от 23.04.2013 N 93.

9. Требования по устойчивости оборудования электропитания средств связи к воздействию климатических и механических факторов приведены в [приложении 7](#Par385) к Правилам.

10. Требования к конструкции оборудования электропитания средств связи приведены в [приложении 8](#Par497) к Правилам.

III. Требования к установкам питания постоянного тока

11. Установившееся отклонение и пульсации выходного напряжения в точках подключения средств связи соответствуют параметрам, указанным в [приложении 3](#Par298) к Правилам.

12. Установившееся отклонение выходного напряжения в точках подключения аккумуляторной батареи не превышает +/- 1% от установленного значения.

13. Диапазон регулирования выходного напряжения составляет не менее +/- 5% от установленного значения.

14. Заданные параметры обеспечиваются при внешнем электроснабжении согласно [приложениям 2](#Par244) и [9](#Par517) к Правилам и изменении выходного тока от 0 до 100%.

15. Переходное отклонение выходного напряжения не превышает +/- 20% на время до 0,1 с при скачкообразном изменении выходного тока (сброс-наброс нагрузки) от 100 до 5% максимального значения и обратно.

16. Обеспечивается:

а) параллельная работа одноименного оборудования, входящего в состав установки, и селективное отключение неисправного. Точность деления выходного тока составляет не более 10% от максимального выходного тока одной единицы оборудования;

б) работоспособность при отклонении входного напряжения за допустимые пределы (при этом допускается автоматическое отключение и последующее автоматическое включение);

в) защита от токовых перегрузок;

г) защита от перенапряжения;

д) местная и (или) дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния;

е) электропитание средств связи с одновременным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи (при ее наличии);

ж) электропитание средств связи без аккумуляторной батареи;

з) автоматический или ручной выбор режимов заряда аккумуляторной батареи;

и) защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда.

17. Неисправность в работе устройств контроля и сигнализации (контроллера) не нарушает работоспособность установки питания постоянного тока в целом.

IV. Требования к установкам питания переменного тока

18. Номинальные выходное напряжение и частота соответствуют значениям, приведенным в [приложении 2](#Par244) к Правилам.

19. Установившееся отклонение выходного напряжения в точках подключения средств связи не превышает +/- 3% от установленного значения при работе схемы регулирования.

20. Установившееся отклонение частоты выходного напряжения в точках подключения средств связи не превышает +/- 5% от установленного значения.

21. Коэффициент искажения синусоидальности кривой выходного напряжения не превышает 10%.

22. Коэффициент небаланса трехфазного выходного напряжения при симметричной нагрузке не превышает +/- 5%.

23. Заданные выходные параметры обеспечиваются при внешнем электроснабжении согласно [приложениям 2](#Par244) и [9](#Par517) к Правилам и изменении выходного тока от 0 до 100%.

24. Переходное отклонение выходного напряжения не превышает +/- 20% на время до 0,1 с при скачкообразном изменении выходного тока (сброс-наброс нагрузки) от 100 до 5% максимального значения и обратно.

25. Обеспечивается:

а) работа на нелинейную нагрузку с коэффициентом амплитуды кривой потребляемого тока не менее 2,5;

б) работоспособность с нагрузкой, имеющей коэффициент мощности от 0,8 до 1 индуктивного или емкостного характера;

в) параллельная работа одноименного оборудования и селективное отключение неисправного. Точность деления выходного тока составляет не более 20% от максимального выходного тока одной единицы оборудования;

г) автоматическое переключение электропитания средств связи на резервный источник (при наличии в составе обводной цепи), при этом время переключения не превышает 0,6 с для электромеханических переключающих устройств и 0,1 с для электронных переключающих устройств;

д) синхронизация частоты выходного напряжения;

е) защита от токовых перегрузок;

ж) защита от перенапряжения;

з) местная и (или) дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

26. Неисправность в работе устройств контроля и сигнализации (контроллера) не нарушает работоспособность установки питания переменного тока в целом.

V. Требования к выпрямителям

27. Диапазон регулирования выходного напряжения составляет не менее +/- 5% от установленного значения.

28. Установившееся отклонение выходного напряжения в точках подключения средств связи не превышает +/- 5% от установленного значения.

29. Пульсации выходного напряжения в точках подключения средств связи соответствуют значениям, приведенным в [приложении 3](#Par298) к Правилам.

30. Заданные выходные параметры обеспечиваются при внешнем электроснабжении согласно [приложениям 2](#Par244) и [9](#Par517) к Правилам и изменении выходного тока от 0 до 100%.

31. Переходное отклонение выходного напряжения не превышает +/- 20% на время до 0,1 с при скачкообразном изменении выходного тока (сброс-наброс нагрузки) от 100 до 5% максимального значения и обратно.

32. Коэффициент полезного действия (КПД) при максимальной выходной мощности и номинальном входном напряжении составляет не менее 0,8 при выходной мощности до 2 кВт; 0,9 при выходной мощности свыше 2 кВт; 0,7 для тиристорных выпрямителей и выпрямителей с магнитным управлением.

33. Коэффициент мощности при максимальной выходной мощности и номинальном входном напряжении составляет не менее 0,95 для выпрямителей с корректором мощности и 0,70 для выпрямителей без корректора мощности.

34. Обеспечивается:

а) ограничение выходного тока;

б) работоспособность при отклонении входного напряжения за допустимые пределы (при этом допускается автоматическое отключение и последующее автоматическое включение);

в) защита от токовых перегрузок;

г) защита от перенапряжения;

д) местная и (или) дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

VI. Требования к преобразователям постоянного напряжения

35. Установившееся отклонение выходного напряжения в точках подключения средств связи не превышает +/- 2% от установленного значения.

36. Пульсации напряжения, измеренные в точках подключения средств связи и точках подключения установки питания постоянного тока, не превышают значений, приведенных в [приложении 3](#Par298) к Правилам.

37. Заданные выходные параметры обеспечиваются при внешнем электроснабжении согласно [приложению 3](#Par298) к Правилам и изменении выходного тока от 0 до 100%.

38. Переходное отклонение выходного напряжения не превышает +/- 20% на время до 0,1 с при скачкообразном изменении выходного тока (сброс-наброс нагрузки) от 100 до 5% максимального значения и обратно.

39. КПД при максимальной выходной мощности и номинальном входном напряжении составляет не менее 0,7.

40. Обеспечивается:

а) ограничение выходного тока;

б) защита от токовых перегрузок;

в) защита от перенапряжения;

г) местная и (или) дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

VII. Требования к вольтодобавочным конверторам

41. Пульсации напряжения, измеренные в точках подключения средств связи и точках подключения установки питания постоянного тока, не превышают значений, приведенных в [приложении 3](#Par298) к Правилам.

42. Заданные выходные параметры обеспечиваются при внешнем электроснабжении согласно [приложению 3](#Par298) к Правилам и изменении выходного тока от 0 до 100%.

43. Переходное отклонение выходного напряжения не превышает +/- 20% на время до 0,4 с при скачкообразном изменении выходного тока (сброс-наброс нагрузки) от 100 до 5% максимального значения и обратно.

44. КПД при максимальной выходной мощности составляет не менее 0,7.

45. Обеспечивается:

а) включение в работу при снижении входного напряжения ниже установленного значения;

б) ограничение выходного тока;

в) защита от токовых перегрузок;

г) защита от перенапряжения;

д) местная и (или) дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

VIII. Требования к инверторам

46. Номинальные выходное напряжение и частота соответствуют значениям, приведенным в [приложении 2](#Par244) к Правилам.

47. Установившееся отклонение выходного напряжения в точках подключения средств связи не превышает +/- 5% от установленного значения.

48. Установившееся отклонение частоты выходного напряжения в точках подключения средств связи не превышает +/- 5% от установленного значения.

49. Пульсации напряжения, измеренные в точках подключения установки питания постоянного тока, не превышают значений, приведенных в [приложении 3](#Par298) к Правилам.

50. Коэффициент искажения синусоидальности кривой выходного напряжения не превышает 10%.

51. Заданные выходные параметры обеспечиваются при внешнем электроснабжении согласно [приложению 3](#Par298) к Правилам и изменении выходного тока от 0 до 100%.

52. Переходное отклонение выходного напряжения не превышает +/- 20% на время до 0,1 с при скачкообразном изменении выходного тока (сброс-наброс нагрузки) от 100 до 5% максимального значения и обратно.

53. КПД при максимальной выходной мощности и номинальном входном напряжении составляет не менее 0,8.

54. Обеспечивается:

а) работа на нелинейную нагрузку с коэффициентом амплитуды кривой потребляемого тока не менее 2,5;

б) работоспособность с нагрузкой, имеющей коэффициент мощности от 0,8 до 1 индуктивного или емкостного характера;

в) параллельная работа одноименного оборудования и селективное отключение неисправного. Точность распределения выходного тока составляет не более 20% от максимального выходного тока одной единицы оборудования;

г) защита от токовых перегрузок;

д) защита от перенапряжения;

е) местная и (или) дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

IX. Требования к кислотным аккумуляторам

55. Аккумуляторы герметизированы в выводах и в зазорах между крышкой и баком и выдерживают давление, повышенное или пониженное по сравнению с атмосферным на 20 кПа (150 мм рт. ст. + 10 мм рт. ст.) при температуре (25 +/- 10) град. C.

56. Номинальная емкость определяется десятичасовым режимом разряда до конечного напряжения 1,8 В на элемент при температуре 20 град. C, если иное не рекомендуется производителем.

57. Аккумуляторы имеют не менее 95% номинальной емкости на первом цикле разряда и не менее 100% номинальной емкости не позднее чем на 6 цикле разряда.

58. Номинальная емкость аккумуляторов составляет не менее 90% при температуре окружающей среды 5 град. C и не менее 105% при температуре окружающей среды 45 град. C.

59. Аккумуляторы обеспечивают возможность эксплуатации в режиме непрерывного подзаряда (буферный режим). После 6 месяцев непрерывного подзаряда фактическая емкость при разряде составляет не менее номинальной.

60. Разброс напряжений на отдельных последовательно включенных аккумуляторах (в составе батареи) при указанных производителем режимах заряда, подзаряда и разряда не превышает +/- 2%.

61. Среднесуточный саморазряд аккумуляторов при температуре (20 +/- 2) град. C после хранения их в заряженном состоянии в течение 90 суток не превышает 0,7%.

62. Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания полностью заряженных аккумуляторов при температуре (20 +/- 5) град. C соответствует значениям, указанным производителем.

X. Требования к щелочным никель-кадмиевым аккумуляторам

63. Номинальная емкость определяется пятичасовым режимом разряда до конечного напряжения 1,0 В на элемент, если иное не рекомендуется производителем.

64. Емкость аккумуляторов в конце срока службы составляет не менее 70% номинальной емкости.

65. Саморазряд аккумуляторов после хранения их в заряженном состоянии в течение одного месяца не превышает 30%, а в течение шести месяцев - 70%.

66. Аккумуляторы обеспечивают возможность эксплуатации в режиме непрерывного подзаряда (буферный режим) при постоянном напряжении не более 1,5 В.

XI. Требования к автономным источникам

электрической энергии переменного тока

67. Параметры электрической энергии, вырабатываемой автономным источником электрической энергии переменного тока (источником) при номинальном коэффициенте мощности, соответствуют значениям, указанным в [приложении 9](#Par517) к Правилам.

68. Обеспечивается устойчивая работа в диапазоне от 0 до 100% номинальной мощности, при этом допускаются мгновенные сбросы-набросы нагрузки.

69. Наклон регуляторной характеристики составляет не более 5%.

70. Изменение уставки номинального напряжения обеспечивается в пределах от 90 до 105%.

71. Допускается перегрузка до 110% номинальной мощности в течение одного часа. Между перегрузками должен быть перерыв, необходимый для установления нормального теплового режима.

72. Источник (в ненагруженном состоянии) обеспечивает пуск короткозамкнутого ненагруженного асинхронного двигателя.

73. Температурное отклонение номинального напряжения не превышает +/- 1% от установленного значения при изменении температуры не более чем на 15 град. C.

74. Чередование фаз на всех зажимах источника соответствует следующей последовательности: первая - вторая - третья при правом вращении генератора.

75. Пуск и прием номинальной нагрузки обеспечивается за время не более 30 с из состояния готовности к быстрому приему нагрузки.

76. Источник обеспечивает работоспособность при внутренних и внешних коротких замыканиях и перегрузке.

77. Источники оборудованы пусковым устройством.

78. Автоматический пуск источника с электрической пусковой системой обеспечивается не более чем с трех попыток. При этом температура окружающего воздуха должна быть не ниже +8 град. C.

79. Источники оборудуются панелями (шкафами) управления, обеспечивающими:

а) запуск и выключение источника вручную;

б) выключение источника при аварийных ситуациях и подачу сигнала тревоги.

XII. Требования к устройствам ввода, защиты

и коммутации переменного и постоянного тока

80. Электроснабжение устройств ввода, защиты и коммутации (устройств) переменного тока осуществляется от электрической сети и автономных источников электрической энергии переменного тока с параметрами, указанными в [приложениях 2](#Par244) и [9](#Par517) к Правилам.

81. Электроснабжение устройств постоянного тока осуществляется от установок питания постоянного тока с параметрами, указанными в [приложении 3](#Par298) к Правилам.

82. Обеспечивается:

а) защита от перегрузок и токов короткого замыкания;

б) автоматическое переключение электропитания средств связи с основного на резервный источник;

в) ручное включение и отключение средств связи;

г) местная и (или) дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

XIII. Требования к устройствам непрерывного

контроля и управления оборудованием

83. Обеспечивается:

а) непрерывный контроль и управление оборудованием;

б) сбор, хранение и обмен информацией о состоянии оборудования с удаленным центром сбора и управления;

в) запись и хранение получаемой информации в энергозависимую память.

84. Неисправность устройства не приводит к сбоям или отказам в контролируемом оборудовании.

85. В технической документации на устройство следует указывать версию используемого программного обеспечения.

Приложение 1

к Правилам

применения оборудования

электропитания средств связи

П.1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОСТАВ

ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ

П.1.1.1. Оборудование электропитания средств связи входит в состав электроустановки объекта связи и включает в себя электрические сети; устройства ввода, защиты, коммутации; автономные источники электрической энергии переменного тока; установки питания; устройства непрерывного контроля и управления; аккумуляторные батареи.

П.1.1.2. Установки питания подразделяются на установки питания постоянного тока и установки питания переменного тока.

П.1.1.3. В состав установки питания постоянного тока входят выпрямители; преобразователи постоянного напряжения; вольтодобавочные конверторы; аккумуляторные батареи.

П.1.1.4. В состав установки питания переменного тока входят выпрямители; инверторы; аккумуляторные батареи.

П.1.1.5. Аккумуляторы, используемые в составе установок питания, подразделяются на кислотные и щелочные никель-кадмиевые.

Кислотные аккумуляторы подразделяются на аккумуляторы открытого и закрытого типа.

П.1.1.6. Устройства ввода, защиты и коммутации подразделяются на устройства переменного и постоянного тока.

Приложение 2

к Правилам

применения оборудования

электропитания средств связи

П.2.1. ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Таблица П.2.1

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│ Наименование параметра │ Предельное │

│ │ отклонение │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│1. Номинальное напряжение (U ), В │220/380 (230/400)│

│ ном │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│2. Номинальная частота, Гц │ 50 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│3. Установившееся отклонение напряжения от │ +10 │

│номинального значения, %, не более │ -15 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│4. Переходное отклонение напряжения, %, не │ +/- 40 │

│более │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│5. Длительность переходного отклонения │ 3 │

│напряжения, с, не более │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│6. Исчезновение напряжения на время, мс, не │ 10 │

│более │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│7. Установившееся отклонение частоты от │ +/- 5 │

│номинального значения, %, не более │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│8. Коэффициент искажения синусоидальности │ 10 │

│кривой напряжения, %, не более │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│9. Коэффициент небаланса напряжения, %, не │ 5 │

│более │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│10. Импульс напряжения: │ │

│импульсное напряжение, В, не более │ 1,8 U │

│ │ ном │

│длительность импульса (на уровне 0,5 │ │

│амплитуды), мкс, не более │ 1300 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│11. Импульс напряжения: │ │

│импульсное напряжение, В, не более │ 2000 │

│длительность импульса, мкс, не более │ 50 │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Приложение 3

к Правилам

применения оборудования

электропитания средств связи

П.3.1. ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Таблица П.3.1

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│ Наименование параметра │ Предельное │

│ │ отклонение │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│1. Номинальное напряжение (U ), В │12, 24, 48 или 60│

│ ном │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│2. Установившееся отклонение напряжения от │ │

│номинального значения, В, не более: │ │

│ 12В │ +3 │

│ │ -2 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 24 В │ +4 │

│ │ -3,6 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 48 В │ +9 │

│ │ -7,5 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 60 В │ +/- 12 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│3. Действующее значение пульсаций напряжения │ │

│гармонических составляющих, мВ, не более: │ │

│в диапазоне частот до 300 Гц │ 50 │

│от 300 Гц до 150 кГц │ 7 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│4. Действующее значение пульсаций напряжения │ 50 │

│суммы гармонических составляющих, в диапазоне │ │

│частот от 25 Гц до 150 кГц, мВ, не более │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│5. Псофометрическое значение пульсации, мВ, │ 2 │

│не более │ │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Приложение 4

к Правилам

применения оборудования

электропитания средств связи

П.4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ

Исключены. - Приказ Минкомсвязи России от 23.04.2013 N 93.

Приложение 5

к Правилам

применения оборудования

электропитания средств связи

П.5.1. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ

П.5.1.1. Установки питания постоянного и переменного тока, оборудование, входящее в их состав, и устройства ввода, защиты и коммутации обеспечивают:

а) наработку на отказ не менее 150000 часов;

б) среднее время восстановления не более 1 часа;

в) срок службы не менее 20 лет.

П.5.1.2. Автономные источники электрической энергии обеспечивают:

а) наработку на отказ не менее 1200 часов;

б) среднее время восстановления не более 2 часов;

в) коэффициент готовности не менее 0,998.

Приложение 6

к Правилам

применения оборудования

электропитания средств связи

П.6.1. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ

Исключены. - Приказ Минкомсвязи России от 23.04.2013 N 93.

Приложение 7

к Правилам

применения оборудования

электропитания средств связи

П.7.1. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КЛИМАТИЧЕСКИХ

И МЕХАНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

П.7.1.1. Установки питания постоянного и переменного тока, оборудование, входящее в их состав, и устройства ввода, защиты и коммутации обеспечивают нормальную работу и сохранение параметров:

а) при воздействии климатических факторов, указанных в таблице П.7.1.1;

Таблица П.7.1.1

┌─────────────────┬────────────┬───────────────┬─────────────────┐

│ Воздействующий │ При │ При хранении │ При │

│ фактор │эксплуатации│ │транспортировании│

├─────────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Температура │ от +5 до │ от +5 до │ от минус 50 до │

│окружающего │+40 град. C │ +40 град. C │ +50 град. C [<\*\*>](#Par414)│

│воздуха │ │ │ │

├─────────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Относительная │ 80% при │ 80% [<\*>](#Par411) │ до 100% │

│влажность │ +25 град. C│при +25 град. C│ при +25 град. C │

│воздуха при │ │ │ │

│температуре │ │ │ │

├─────────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Атмосферное │ 450 - 800 │ 450 - 800 │ 450 - 800 [<\*\*\*>](#Par418) │

│давление │ мм рт. ст. │ мм рт. ст. │ мм рт. ст. │

├─────────────────┴────────────┴───────────────┴─────────────────┤

│ -------------------------------- │

│ <\*> Допускается кратковременное повышение влажности до 98%│

│при температуре не более +25 град. С без конденсации влаги, но│

│суммарно не более 1 месяца в год. │

│ <\*\*> Отдельные блоки (устройства), не допускающие снижение│

│температуры в указанных пределах, должны транспортироваться│

│отдельно, при этом должна быть предусмотрена возможность их│

│установки на месте эксплуатации. │

│ <\*\*\*> При транспортировании авиационным транспортом│

│допускается снижение атмосферного давления до 200 мм рт. ст.│

│(соответствует высоте 10000 м). │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

б) после воздействия синусоидальных вибраций с амплитудой виброускорения 19,6 м/с2 (2g) на частоте 25 Гц в течение 30 мин.;

в) после транспортирования железнодорожным, автомобильным, морским и авиационным транспортом.

П.7.1.2. Кислотные аккумуляторы обеспечивают заданные параметры:

а) при изменении температуры окружающей среды от +5 до +40 град. C; влажности воздуха до 80% при температуре +25 град. C; атмосферном давлении 60 - 106,7 кПа (450 - 800 мм рт. ст.);

б) после транспортирования при температуре окружающей среды от -40 град. C до +50 град. C.

П.7.1.3. Щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы обеспечивают заданные параметры при воздействии механических и климатических факторов, значения которых приведены в таблице П.7.1.3.

Таблица П.7.1.3

┌───────────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐

│ Вид внешних │ Характеристика внешних │ Значение │

│воздействующих факторов│воздействующих факторов │характеристики │

├───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤

│Синусоидальная вибрация│Амплитуда ускорения, │30(3) │

│ │ -2 │ │

│ │мс (g) │ │

│ ├────────────────────────┼───────────────┤

│ │Диапазон частот, Гц │до 15 │

├───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤

│Механический удар │Пиковое ударное │до 150 (15) │

│многократного действия │ -2 │ │

│ │ускорение, мс (g) │ │

│ ├────────────────────────┼───────────────┤

│ │Длительность, мс │ │

├───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤

│Пониженное атмосферное │Рабочее, Па (мм рт. ст.)│ 4 │

│давление │ │5,3 x 10 (400)│

│ ├────────────────────────┼───────────────┤

│ │Предельное, Па │ 4 │

│ │(мм рт. ст.) │1,9 x 10 (145)│

├───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤

│Повышенная температура │Рабочая, град. C │40 │

│окружающей среды │ │ │

├───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤

│Пониженная температура │Рабочая, град. C │минус 18 │

│окружающей среды │ │минус 40 │

│ ├────────────────────────┼───────────────┤

│ │Предельная, град. C │минус 40 │

├───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤

│Изменение температуры │Диапазон изменения │от +40 до │

│окружающей среды │температуры, град. C │минус 40 │

├───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤

│Повышенная влажность │Относительная влажность,│98 │

│воздуха │% при температуре 35 │ │

│ │град. C │ │

└───────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘

П.7.1.4. Автономные источники электрической энергии переменного тока обеспечивают нормальную работу и сохранение параметров при воздействии механических и климатических факторов, указанных в таблице П.7.1.4.

Таблица П.7.1.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температураокружающеговоздуха, К  (град. C)  | Относи- тельная влажностьвоздуха, %  | Атмосферное  давление  (среднее  значение),  кПа (мм рт. ст.) |  Высота  над  уровнем  моря, м  |  Вибрационные нагрузки |  Ударные нагрузки  многократные  |
| диапазон  частот,  Гц  | максимальноеускорение, g | ускоре- ние, g  | длитель- ность, мс  |
|  От 281 до  323 (от 8  до 50)  | До 98 при 298 К (25 град. C)  |  79,5 (596)  |  До 2000  |  1 - 100  |  1  |  3  |  2 - 20  |

Приложение 8

к Правилам

применения оборудования

электропитания средств связи

П.8.1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ

П.8.1.1. Конструкция оборудования электропитания средств связи обеспечивает:

а) взрыво- и пожаробезопасность, механическую прочность в процессе транспортирования и эксплуатации, возможность механизированного перемещения;

б) доступность осмотра и подтяжки мест крепления контактных соединений и составных частей;

в) возможность снятия и замены составных частей и элементов, вышедших из строя, без демонтажа других составных частей;

г) доступность к элементам, подлежащим регулированию и настройке;

д) доступность к контрольно-измерительным приборам для их замены и проверки;

е) наличие защитных покрытий металлических деталей.

Приложение 9

к Правилам

применения оборудования

электропитания средств связи

П.9.1. ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,

ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Таблица П.9.1

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Наименование параметра │ Предельное │

│ │ отклонение │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1. Номинальное напряжение (U) , В │220/380 (230/400) │

│ ном │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2. Номинальная частота, Гц │ 50 │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3. Установившееся отклонение напряжения от │ │

│номинального значения, %, не более: │ │

│при изменении симметричной нагрузки от 10 до │ +/- 5,0 │

│100% мощности │ │

│при неизменной симметричной нагрузке в │ +/- 1,0 │

│диапазоне от 10 до 100% мощности │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4. Переходное отклонение напряжения при │ │

│сбросе-набросе симметричной нагрузки: │ │

│100% мощности, %, не более │ +/- 20 │

│время восстановления напряжения, с, не более │ 3 │

│50% мощности, %, не более │ +/- 10 │

│время восстановления напряжения, с, не более │ 2 │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5. Установившееся отклонение частоты при │ +/- 1,0 │

│неизменной симметричной нагрузке в диапазоне │ │

│от 10 до 100% мощности, %, не более │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6. Переходное отклонение частоты при сбросе- │ +/- 10 │

│набросе симметричной нагрузки 100% мощности, │ │

│%, не более │ │

│Время восстановления частоты, с, не более │ 5 │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7. Коэффициент искажения синусоидальности │ 10 │

│кривой напряжения, %, не более │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8. Коэффициент небаланса напряжения, %, не │ 10 │

│более │ │

└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Приложение 10

к Правилам

применения оборудования

электропитания средств связи

П.10.1. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ, ВЫПОЛНЕНИЕ

КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ В АККРЕДИТОВАННОЙ

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРЕ)

Таблица П.10.1

|  |  |
| --- | --- |
|  Раздел  |  Пункт требований  |
|  II  |  10  |
|  III  |  11 - 17  |
|  IV  |  18 - 24; 25 (в - з); 26  |
|  V  |  27 - 34  |
|  VI  |  35 - 40  |
|  VII  |  41 - 45  |
|  VIII  |  46 - 53; 54 (в - е)  |
|  IX  |  56, 57; 60; 62  |
|  X  |  63; 64; 66  |
|  XI  |  67 - 71; 74 - 79  |
|  XII  |  80 - 82  |
|  XIII  |  83 - 85  |